Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu: ul. Skarbka 3

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Delegatura w Legnicy

Opracował:

Inspektor ochrony ppoż.

Zbigniew Koczarski

Zatwierdził:

Dyrektor Generalny DUW

Mirosław Ziajka

Wrocław, Lipiec 2018 roku

Zawartość

1.	Postanowienia ogólne	3

2.	Przedmiot i cel opracowania	3

3.	Podstawy opracowania	4

4.	Charakterystyka obiektu	4

4.1. Przeznaczenie obiektu	4

4.2. Usytuowanie obiektu i jego opis	5

4.3. Klasyfikacja budynku z punktu widzenia pożarowego	5

4.4. Drogi pożarowe	6

4.5. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji	6

4.6. Wykończenie wnętrz	7

4.7. Strefy pożarowe	7

4.8. Instalacje przeciwpożarowe	7

5.	Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej	8

5.1. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Dyrektora Generalnego	8

5.2. Obowiązki pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Legnicy oraz innych użytkowników obiektu.	8

6.	Potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi rozprzestrzeniania	9

6.1. Przyczyny pożarów	9

6.2. Sposoby rozprzestrzeniania się pożaru	12

7.	Zasady zapobiegania pożarom i miejscowym zagrożeniom	16

8.	Zasady prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych	17

9.	Wyposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy oraz poddawanie go przeglądom technicznym	17

9.1.  Stosowany w obiekcie podręczny sprzęt gaśniczy	17

9.2. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń ppoż.	19

9.3 Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego	20

10.	Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia	23

10.1. Alarmowanie służb ratowniczych	23

10.2. Warunki ewakuacji	23

10.3. Ewakuacja	24

10.4.	Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia	25

11.	Szkolenia i sposoby zapoznania się z instrukcją	27

12.	Wykaz telefonów alarmowych:	27

13.	Postanowienia końcowe	29

14.	Załączniki:	30

Załącznik nr 1	30

Załącznik nr 2	31

Załącznik nr 3	32

Załącznik nr 4	33

Załącznik nr 5 - Plany Obiektu	34

- Postanowienia ogólne

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem opisującym zasady  ograniczające ryzyko powstania pożaru oraz sposoby zachowania się przez personel w momencie jego powstania. Znajomość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz przestrzeganie ustaleń w niej zawartych, obowiązuje wszystkich użytkowników wykonujących prace na jego terenie. Za zaznajamianie z treścią instrukcji użytkowników budynku odpowiedzialny jest zarządzający obiektem, zapoznanie z jej treścią pracownicy potwierdzają na karcie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do instrukcji. Egzemplarz instrukcji znajduje się u osoby odpowiedzialnej za organizację ewakuacji z obiektu, która zobowiązana jest do przekazania go przybyłemu na miejsce zdarzenia pożarowego funkcjonariuszowi PSP. Instrukcja w całym okresie obowiązywania dostępna jest dla pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na stronie internetowej.

Pamiętaj! Przestrzeganie ustaleń instrukcji jest podstawowym obowiązkiem każdego użytkownika obiektu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  w zakresie realizowania przez niego czynności ochrony przeciwpożarowej obiektu, wynikających z przepisów prawa. Nieprzestrzeganie zasad ustalonych w instrukcji  może spowodować zastosowanie wobec osób niestosujących się do jej ustaleń - sankcji dyscyplinarnych, a w szczególnych przypadkach karnych.

- Przedmiot i cel opracowania

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem opisującym zakres ochrony budynku przed powstawaniem i rozprzestrzenianiem się pożaru na jego terenie oraz sposobach ewakuacji użytkowników obiektu w momencie jego powstania. Opracowana została na podstawie aktualnych przepisów prawa i stanowi dokument,  do którego przestrzegania zobowiązani są użytkownicy obiektu. Instrukcja dotyczy budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Legnicy. Jej nadrzędną funkcją jest opis zasad ogólnych dotyczących obowiązków ciążących na użytkownikach obiektu, celem zmniejszenia ryzyka powstania zagrożenia pożarowego. Opisuje ona także warunki prowadzenia ewakuacji z obiektu w tym zakres odpowiedzialności personelu w momencie jej ogłoszenia. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może być wykorzystywana w szkoleniach dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla użytkowników obiektu, szczegółowe zasady zapoznawania z nią użytkowników obiektu określone są w rozdziale 11.

- Podstawy opracowania

Przy pracy nad instrukcją korzystano z zapisów obowiązujących aktów prawnych i norm:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.)

2. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 620).

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.).

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719).

5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).

6. Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

7. Polska Norma PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

8. Polska Norma PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

9. Polska Norma PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

10. Polska Norma PN-EN 1838:2013-11. Zastosowanie oświetlenia- Oświetlenie awaryjne.

- Charakterystyka obiektu

## 4.1. Przeznaczenie obiektu

Opisywany obiekt jest siedzibą Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, w pewnych częściach udostępniony na potrzeby innych instytucji.

Na terenie obiektu wykonywane są głównie prace biurowe oraz bezpośrednia obsługa klienta zewnętrznego, co czyni z obiektu budynek użyteczności publicznej. Najwięcej klientów przebywa na poziomie parteru, gdzie znajduje się oddział paszportowy z salą obsługową.

## 4.2. Usytuowanie obiektu i jego opis

Obiekt mieści się na skrzyżowaniu ulic Skarbka i Bankowej w Legnicy. W odległości 5m, 20m i 25 m od innych budynków. W tym gmachu Starostwa Powiatowego (kategoria ZLIII), kamienic mieszkalnych w odległości 5 m (kategoria ZL IV), oraz gmachu szkoły w odległości 25 m (kategoria ZLI).

## 4.3. Klasyfikacja budynku z punktu widzenia pożarowego

Obiekt podpiwniczony z przyziemiem użytkowym, 4 kondygnacyjny o wysokości 11 m, z czego ostatni poziom stanowi przestrzeń poddasza strychu. Łącznie 1 kondygnacja podziemna i 4 kondygnacje naziemne. Wysokość całkowita głównej bryły budynku mierzona od poziomu terenu (przy najniżej położonym wejściu), do kalenicy w najwyższym punkcie stropodachu wynosi 11 m. Uwzględniając powyższe w kontekście obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, obiekt zaliczany jest do budynków niskich (N), a poszczególne strefy pożarowe zaliczają się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII oraz powierzchni magazynowych PM.

## 4.4. Drogi pożarowe

Do budynku zapewniony jest dojazd drogami pożarowymi o każdej porze roku. Główna droga przeciwpożarowa prowadzi wzdłuż ul. Skarbka, druga prowadzi wzdłuż ulicy Bankowej, dodatkowo na dziedziniec wewnętrzny prowadzi droga o szerokości 4 m.

## 4.5. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji

Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej, murowany, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony wyposażony w poddasze użytkowe. Ściany konstrukcyjne i działowe wykonane są z cegły ceramicznej, stropy nad piwnicą wykonane w technologii Kleina, stropy nad pozostałymi kondygnacjami są drewniane. Konstrukcja więźby dachowej  jest drewniana, dach kryty blacha miedzianą. Z budynku na zewnątrz prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne jedno o szerokości 130 cm otwierane do wewnątrz i drugie o szerokości 90 cm również otwierające się do wewnątrz. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe - główna drewniana(brak informacji o impregnacji) o szerokości 130 cm oraz boczna klatka żelbetowa o szerokości biegów 95 cm. Obie klatki wyposażono w urządzenia oddymiające. Ze względu na charakterystykę obiekt powinien spełniać wymogi pożarowe charakterystyczne dla klasy obiektu C.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna dachu | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „C" | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 | EI 15 | RE 15 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I  - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

( - )- wymagań nie stawia się.

## 4.6. Wykończenie wnętrz

W budynku istnieją instalacje:

- elektryczna;

- wodna;

- kanalizacyjna;

- wentylacyjna;

- telefoniczna;

- odgromowa;

- ogrzewania miejskiego;

- lokalna komputerowa

- alarmowa napadowa- połączona z całodobowym centrum monitoringu.

Użyte w obiekcie materiały wykończeniowe:

- Ściany wewnętrzne tynkowane i malowane.

- Podłogi drewniane na korytarzach i w pomieszczeniach za wyjątkiem posadzki kamiennej w Sali paszportowej na poziomie parteru

- W pomieszczeniach biurowych w większości parkiety drewniane.

- W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych wykładzina PCV

- Stolarka okienna drewniana.

## 4.7. Strefy pożarowe

W budynku nie wyodrębniono stref pożarowych.

## 4.8. Instalacje przeciwpożarowe

Budynek  wyposażony jest w następujące  instalacje przeciwpożarowe:

- System Alarmowania Pożarowego SAP Essertronic 3007- wyposażony w centralkę sprzężoną z czujkami detekcji-optycznymi, izotopowymi- rozmieszczonymi w całym obiekcie, oraz Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi- ROP,

- instalację służącą do usuwania gorących gazów i dymu z klatek schodowych (klapy oddymiające otwierane za pomocą sterowania ręcznego),

- instalację oświetlenia awaryjnego;

- instalację hydrantową wewnętrzną ø 52;

- pompownie przeciwpożarową w piwnicy uruchamianą za pomocą włącznika ręcznego,

- główny wyłącznik prądu umiejscowiony na parterze budynku.

- Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

## 5.1. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny jest zobowiązany w szczególności do:

- przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

- wyposażenia pomieszczeń w sprzęt ratowniczy i pożarniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia konserwacji i naprawy tego sprzętu zgodnie z wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

- zapewnienia wszystkim osobom przebywającym w pomieszczeniach bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,

- przygotowania pomieszczeń do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej,

- ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

- zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

- utrzymania gaśnic, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej,

- umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów telefonów alarmowych,

- oznaczenia znakami zgodnymi z normami, dróg ewakuacyjnych i wyjść z pomieszczeń w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, miejsca usytuowania gaśnic, oraz miejsca usytuowania głównego wyłącznika prądu, oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo (jeżeli takie wystąpią).

## 5.2. Obowiązki pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Legnicy oraz innych użytkowników obiektu.

Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani:

- dbać o stan zabezpieczenia przeciwpożarowego na zajmowanym stanowisku pracy,

- wykonywać polecenia przełożonych w zakresie podporządkowania się wymaganiom przepisów przeciwpożarowych, w tym zgłoszeniu pracodawcy używanych  urządzeń elektrycznych nie będących wyposażeniem Urzędu,

- brać udział w szkoleniu przeciwpożarowym,

- nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń,

- informować dyrektora lub swoich przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu przeciwpożarowym,

- brać udział w akcjach ratowniczych w wypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, podporządkowując się kierującemu akcją ratowniczą,

- dopilnować, aby osoby przebywające na terenie budynku stosowały się do przepisów przeciwpożarowych  i obowiązujących zasad,

- przestrzegać zakazu korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej lub przeciążenia ich nadmierną ilością odbiorników,

- sprawdzać przed zakończeniem pracy i opuszczeniem pomieszczeń, czy są wyłączone spod napięcia instalacje i urządzenia elektryczne.

- Potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi rozprzestrzeniania

## 6.1. Przyczyny pożarów

- Nieostrożność osób przy posługiwaniu się ogniem otwartym np. płomieniem, zapałkami papierosami itp.

Przejawy nieostrożności to :

-porzucanie niewygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych,

-palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch,

-stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych.

- Nieostrożność osób przy posługiwaniu się substancjami  łatwopalnymi np. :

-stosowanie płynów łatwo zapalnych w procesach pracy remontowych,

-stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości ( zmywanie podłóg),

-pranie odzieży w benzynie lub innym rozpuszczalniku,

-nieostrożne przelewanie cieczy łatwo zapalnej np. w pobliżu źródła ognia i promieniowania cieplnego.

- Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych np.:

-niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych, a w tym nieprzestrzeganie reżimu przewidzianego w instrukcji,

-brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym,

-prowadzenie prac remontowo-budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych.

- Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja np.:

-nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna,

-przeciążenie instalacji elektrycznej,

-wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń,

-nieusuwanie wad mających wpływ na awarie w instalacji elektrycznej,

-eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych,

-eksploatacja punktów świetlnych ( żarówek)  w bliskiej odległości od materiału palnego,

-samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń,

-naprawa bezpieczników drutem,

-stosowanie palnych osłon na punkty świetlne,

-zewnętrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji.

Zagrożenie pożarowe powodowane przez przewody instalacji elektrycznych lub podłączenia

- Przeciążenie przewodów instalacji elektrycznej, zgniecenie lub uszkodzenie izolacji lub luźne połączenia prowadzić mogą do pożaru.

Przeciążenia powodują wydzielanie ciepła w miejscach połączeń lub samych przewodów. Ma to miejsce szczególnie, gdy jednocześnie podłączonych jest zbyt dużo różnych odbiorników (np. grzejnik, płyta kuchenna, komputery).

Jeśli w jakimś miejscu przekrój przewodu zostanie zmniejszony, to wzrasta w tym miejscu ilość wydzielanego ciepła na skutek wzrostu oporu tego miejsca. Może wtedy dojść do miejscowego nagrzania prowadzącego do pożaru.

Jeśli dojdzie do obluzowania połączenia elektrycznego następuje wzrost oporności przejścia                                i wydzielania ciepła powodujące miejscowe nagrzewanie do zapalenia włącznie. Może też dojść                          do wystąpienia luku elektrycznego (zwarcie). Temperatura wtedy przekracza 3000°C.

Izolacja kabli elektrycznych może na skutek starzenia się, uszkodzeń mechanicznych lub szkodliwego działania agresywnych gazów lub par stać się krucha i utracić potrzebną izolacyjność. W miejscu uszkodzenia mogą występować tzw. prądy upływu powodujące miejscowe nagrzewanie do zapalenia materiałów palnych włącznie.

Pamiętaj! Uszkodzenia w instalacjach elektrycznych muszą być usuwane przez uprawnione osoby.

- Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja np.:

-eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub wykonywanych prowizorycznie samodzielnie,

-pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzejnych takich jak grzałki, czajniki, grzejniki,  itp.

-eksploatacja urządzenia grzejnego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego.

Zagrożenie pożarowe ze strony urządzeń elektrycznych.

| - Urządzenia elektryczne pozostawione bez dozoru stanowią duże zagrożenie pożarowe. - Podstawowe zasady używania urządzeń elektrycznych. - Nie pozostawiać włączonych urządzeń bez nadzoru - Przed opuszczeniem pomieszczenia wyłączyć urządzenia. - Przed zakończeniem pracy skontrolować wszystkie pomieszczenia. - Prywatne urządzenia elektryczne stosować tylko za odpowiednim zezwoleniem. - Stosować tylko odpowiednie i sprawdzone oraz sprawne urządzenia elektryczne! |  |
| --- | --- |

Pamiętaj! Nieprawidłowo eksploatowane urządzenia elektryczne (ekspresy do kawy, kuchenki elektryczne, podgrzewacze, radia  itp.) mogą spowodować pożar.

- Liczne sprzęty elektryczne, szczególnie te przestarzałe, nie mają termostatów,  które w razie osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury wyłączają je automatycznie. Dlatego urządzenia elektryczne nie powinny pracować bez dozoru ludzi.

- Po zakończeniu pracy wyznaczony pracownik powinien sprawdzić, czy nie pozostawiono gdzieś urządzenia elektrycznego pod napięciem.

- W DUW zabronione jest używanie prywatnych urządzeń elektrycznych, ponieważ może to być przyczyną używania takich urządzeń w ukryciu to jest pod stołem, pod biurkiem lub w innym niewidocznym miejscu. Pamiętaj! Praktyka taka jest bardzo niebezpieczna.

- Należy stosować elektryczne urządzenia atestowane. Naprawy powinny być dokonywane tylko przez fachowców.

Pamiętaj! Urządzenia elektryczne mogą w wielu sytuacjach być przyczyną pożaru.

| - Instalacje elektryczne - Uszkodzone elementy instalacji elektrycznej lub niesprawne urządzenia zasilane energią elektryczną. - Iskry elektryczne powstające: - na skutek gwałtownych zmian obciążenia, - podczas włączania i wyłączania silników elektrycznych, przekaźników wyłączników, -podczas rozdzielania przeciążonych przewodów - w czasie krótkich zwarć. - Wyładowania atmosferyczne |  |
| --- | --- |

- Wyładowania atmosferyczne

W wyniku wyładowań elektrycznych towarzyszących burzom, które zachodzą pomiędzy chmurami, a powierzchnią ziemi wyzwala się energia o dużej mocy, energia ta zdolna jest do zapalenia wszelkich materiałów palnych w chwili zetknięcia z nią.

- Porządek w obiekcie.

Nadmierne przechowywanie na zapleczach i w pomieszczeniach pomocniczych niepotrzebnych materiałów palnych powoduje zwiększenie możliwości ich zapalenia od jakiegokolwiek źródła ciepła jak np. papieros, czy zwarcie instalacji elektrycznej w ich pobliżu. Pamiętaj! O konieczności utrzymywania porządku na podległym stanowisku pracy bądź przestrzeniach, do których masz dostęp - a za które jesteś odpowiedzialny.

- Podpalenia.

Najczęściej podpalenia powstają na tle :

-zazdrości lub konkurencji,

-chęci ukrycia nadużyć,

-zatarcia śladów po przestępstwie,

-otrzymania zysku z odszkodowania,

-choroby psychicznej.

## 6.2. Sposoby rozprzestrzeniania się pożaru

Powstały pożar rozprzestrzeniał się będzie po występujących elementach palnych wyposażenia i wystroju wnętrza pomieszczenia poprzez przemieszczanie się płomienia po tych elementach będących ze sobą w styczności oraz poprzez promieniowanie cieplne równomiernie we wszystkich kierunkach od miejsca jego powstania czyli ogniska pożaru aż do granic strefy pożarowej i zastosowanych oddzieleń.

Równomierność rozprzestrzeniania się pożaru we wszystkich kierunkach może zaniknąć w przypadku występowania ciągów wentylacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach, jak również powstałych w wyniku pozostawienia otwartych otworów okiennych lub drzwiowych. Następujący w trakcie rozgorzenia pożaru wzrost temperatury powoduje pękanie szyb w oknach przez co następuje nieograniczony dopływ tlenu do ogniska pożaru i zintensyfikuje się proces palenia. Wystąpić może rozprzestrzenianie się pożaru w obrębie pomieszczenia, jak również w poziomie na sąsiednie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne. Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru ograniczyć można do czasu przybycia jednostki ratowniczej poprzez usunięcie, czyli ewakuację materiałów palnych z drogi rozprzestrzeniania się pożaru, prowadzenie działań gaśniczych z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego jak również poprzez ograniczenie dopływu tlenu do ogniska pożaru zamykając wszelkie występujące w obrębie pomieszczenia objętego pożarem otwory.

Na zewnątrz płonącego pomieszczenia pożar może rozprzestrzeniać się przez wszelkiego rodzaju nieszczelności, między innymi poprzez drzwi i okna. Przez otwory okienne przeniesienie się ognia może nastąpić:

- bezpośrednio: na skutek zapalenia sąsiedniego obiektu (pomieszczenia) przez wydobywające się na zewnątrz płomienie,

- pośrednio: na skutek promieniowania cieplnego ogniska pożaru.

Pod działaniem ciepła najszybciej ulegają zniszczeniu okolice spojenia  ścian. Wówczas, nawet przez małe szczeliny, do sąsiednich pomieszczeń łatwo mogą przenikać gorące gazy pożarowe doprowadzając do zapalenia znajdujących się tam materiałów palnych.

Pożar może przenikać również przez szczelne, niepalne ściany i stropy. Jeżeli wskutek długotrwałego pożaru ściana lub strop rozgrzeje się do temperatury 200 - 3000C po stronie przeciwnej od miejsca pożaru, mogą wówczas zapalić się palne  materiały przylegające do ściany lub znajdujące się przy stropie.

Przekazywanie ciepła

| Przewodzenie Cząsteczki przekazują energię innym cząsteczkom w wyniku drgań i zderzeń |  |
| --- | --- |
|  | Konwekcja – unoszenie Konwekcja to przenoszenie ciepła wywołane przemieszczaniem się płynów (gazów i cieczy). W warunkach pożaru wywoływana różnicy temperatur (konwekcja swobodna |
| Promieniowanie cieplne Promieniowanie cieplne to promieniowanie elektromagnetyczne wywołane ruchem cieplnym atomów lub cząsteczek jakiegoś ciała |  |

Ciepło może być przekazane z jednego miejsca do innego poprzez:

- Przewodzenie

Ciepło rozchodzi się w materiale na skutek zderzeń, w wyniku których przekazywana jest energia kinetyczna bezładnego ruchu jednych cząsteczek drugim. Warunkiem przewodzenia jest istnienie różnicy temperatur między różnymi punktami ciała. Aby to następowało musi być materiał lub materiały pełniące funkcje przewodnika. Dobrymi przewodnikami ciepła są metale, złymi ciecze i gazy.

- Konwekcja, unoszenie ciepła

Konwekcja to przenoszenie ciepła wywołane przemieszczaniem się płynów lub gazów. Konwekcja naturalna (swobodna) ma miejsce wtedy, gdy ruch gazu wywołany jest różnicą temperatur. Konwekcja wymuszona zachodzi wtedy, gdy ruch płynu lub gazu wymuszony jest przez pompę lub wentylator. Medium będące nośnikiem ciepła pobiera je w jednym miejscu i oddaje w innym.

- Promieniowanie cieplne

Promieniowanie cieplne to promieniowanie elektromagnetyczne wywołane ruchem cieplnym atomów lub cząsteczek jakiegoś ciała. Na przykład Słońce przekazuje ciepło na Ziemię drogą promieniowania.

- Praktyczne uwagi:

Podczas pożaru ciepło przekazywane jest wszystkimi wymienionymi sposobami, jednak promieniowanie ma zwykle największe znaczenie. Promieniowanie nie jest zależne od wiatru, rozchodzi się prostopadle we wszystkich kierunkach.

Znaczenie przewodzenia ciepła dla możliwości rozprzestrzeniania się pożaru.

- Przewodzenie

Przewodzenie ciepła jest najistotniejszym sposobem przenoszenia cieplna w ciałach stałych. Zachodzi wewnątrz materiału. Intensywność przewodzenia cieplna związana jest z różnicą temperatur pomiędzy częściami materiału, w którym ciepło jest przekazywane. Cząstki ciała mające wyższą temperaturę drgają energiczniej niż cząstki o niższej temperaturze. W wyniku zderzeń sąsiednich cząsteczek, cząstki o większej energii przekazują cześć swojej energii cząsteczkom zimniejszym, dzięki czemu ich energia wzrasta  a tym samym i temperatura. Po dostatecznie długim czasie potencjały energetyczne poszczególnych cząsteczek wyrównują się  co oznacza, że temperatura w całym ciele jest jednakowa. Intensywność przepływu ciepła przez przewodnik w wyniku przewodzenia zależy od:

-powierzchni przekroju poprzecznego,

- czasu trwania,

- długości przewodnika,

- różnicy temperatur na długości przewodnika,

- przewodności właściwej materiału przewodnika.

Przewodność właściwa jest cechą charakterystyczną każdej substancji. Można podzielić materiały na materiały o dobrej przewodności nazywane przewodnikami ciepła i o złej przewodności, które nazywamy izolatorami. Przewodność cieplna idzie w parze z przewodnością elektryczną. Dobre przewodniki ciepła są także dobrymi przewodnikami prądu i odwrotnie. Metale takie jak srebro, miedź, złoto, aluminium są dobrymi przewodnikami ciepła natomiast ciecze są złymi przewodnika. Gazy z powodu dużych odległości między cząsteczkami są złymi przewodnikami ciepła. Dlatego materiały izolacyjne stosowane w budownictwie zawierają dużo gazów  w swoim składzie jak np. tworzywa piankowe, wełna szklana, wełna mineralna, korek, ale także puch do kołder, futra i substancje objętościowe. Dobre przewodniki ciepła np. metale mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się pożaru.

Rozprzestrzeniane się pożaru w wyniku konwekcji

Znaczenie konwekcji dla rozwoju pożaru .

- Przekazywanie ciepła drogą konwekcji

Szczególne znaczenie podczas pożaru ma rozprzestrzenianie się ciepła  w wyniku konwekcji. Konwekcja, tak jak przewodzenie związana jest  z właściwościami materiału będącego nośnikiem energii, jednak ma miejsce tylko w odniesieniu do płynów (ciecze i gazy). Rozróżnia się konwekcje naturalną i wymuszoną. Ruchy cząsteczek w przypadku konwekcji naturalnej wywołane są różnicą gęstości, powodowaną wzrostem objętości cieczy lub gazu po ogrzaniu. Cząsteczki ogrzane jako mające mniejszy ciężar objętościowy unoszą się do góry a mające niższą temperaturę opadają. Ten rodzaj konwekcji występuje w zamkniętych przestrzeniach jak zbiornik z gazem, pomieszczenie w budynku. Ruchy konwekcyjne przy konwekcji wymuszonej powodowane są przez wiatr, wentylator itp. Ma ona miejsce na ogół  na  zewnątrz budynku.

W przypadku pożaru znaczna część powstającego w wyniku spalania ciepła jest przenoszona przez gorące gazy pożarowe. Ilość ta zależy od pojemności cieplnej gazów i ilości gazów. Ciepło to jest w części przekazywane substancjom, z którymi gorące gazy się stykają. Może to doprowadzić także do zapalenia. Wyjaśnia to, dlaczego pożary rozprzestrzeniają się głównie w kierunku pionowym do góry lub zgodnie z kierunkiem wiatru. W tym ostatnim przypadku wiatr powoduje także zasilanie strefy spalania w tlen. Konwekcja ma bardzo duży wpływ na rozwój pożaru

- Zasady zapobiegania pożarom i miejscowym zagrożeniom

Na terenie obiektu Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy oraz na terenach przyległych do niego zabronione jest wykonywanie czynności, które:

-mogą spowodować pożar, lub jego rozprzestrzenianie się,

-utrudniają prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacji.

W celu zapobieżenia możliwości powstania pożaru na terenie obiektów należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności określonych w rozdziale 5,  przez osoby przebywające w obiekcie, personel oraz osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektu i instalacji.

Pamiętaj! Wewnątrz całego budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy obowiązuje zakaz palenia papierosów, jego nieprzestrzeganie jest równoznaczne z łamaniem przepisów dotyczących ochrony pożarowej obiektu.

Należy zapobiegać  miejscowym zagrożeniom poprzez wdrożenie działań:

- Sprawowanie nadzoru nad sprawnością sieci elektroenergetycznej w trakcie jej eksploatacji poprzez dokonywanie okresowych badań, oględzin i napraw. (terminy wykonania przeglądów należy zapisywać na karcie stanowiącej załącznik nr 2).

- Nadzorowanie i przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń elektrycznych i sieci elektrycznej m.in. poprzez niedopuszczanie do przyłączania nadmiernej ilości odbiorników niż jest to przewidziane dla danej instalacji, czy obwodu.

- Używanie i eksploatację ogrzewaczy wnętrzowych zgodnie z instrukcjami producenta,  a w przypadku ich braku przestrzegania następujących zasad:

- ustawiania ich co najmniej 0,5 m od materiałów palnych,

- ustawiania ich na podłożu niepalnym,

- niekierowanie źródeł ciepła bezpośrednio na materiał palny.

- Używanie ognia otwartego i palenie tytoniu w miejscach wyznaczonych do tego celu.

- W miejscach występowania materiałów palnych i łatwo zapalnych oraz określonych i oznakowanych przez użytkownika obiektu obowiązuje zakaz palenia i używania ognia otwartego.

- Przestrzeganie zasad bezpiecznego używania cieczy łatwo zapalnych w przypadku ich stosowania,  a w szczególności niepodgrzewania ich powyżej temperatury zapalenia oraz nie stosowanie ich w obrębie ognisk mogących  spowodować ich zapalenie.

- Sprawowanie nadzoru nad sprawnością instalacji odgromowej poprzez dokonywanie stosownych okresowych badań i oględzin. Badania instalacji należy przeprowadzać w co najmniej 5 letnich okresach.

- Niestosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych za wyjątkiem trudno zapalnych umieszczonych w odległości co najmniej 5 cm od żarówki.

ZABRANIA   SIĘ :

- Użytkowania przenośnych urządzeń grzejnych bezpośrednio na podłożu palnym (zgodę na eksploatację urządzenia uzyskuje się po zgłoszeniu faktu jego posiadania do inspektora ds. BHP i ppoż.).

- Naprawy bezpieczników prądu i innych elementów instalacji elektrycznych (o wszelkich usterkach występujących w instalacjach należy powiadamiać natychmiast Oddziału Obsługi Technicznej Urzędu).

- Przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

-urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temp. przekraczającej 100 0C,

-linii kablowych o napięciu powyżej 1 KV,

-przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej.

- Ograniczania dostępu do wyłączników prądu oraz osprzętu instalacji elektrycznej, jak gniazda i włączniki.

- Przechowywania w obiekcie materiałów łatwo zapalnych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

- Rozgrzewania za pomocą ognia otwartego materiałów w odległości mniejszej niż  5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi.

- Zasady prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych

Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć: prace nieprzewidziane w technologii obiektu lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego miejscem, jak prace remontowo – budowlane związane z użyciem ognia otwartego lub wysokich temperatur, prowadzone wewnątrz obiektu i na przyległych do niego terenach, a przede wszystkim: ciecie, zgrzewanie, spawanie elektryczne i gazowe lub za pomocą otwartego ognia.

W zakresie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na terenie obiektu, prowadzonych przy okazji remontów należy przestrzegać procedury polegającej na:

- zapisania faktu rozpoczęcia tych prac z podaniem czasu i miejsca (wykorzystać wzór zezwolenia znajdujący się w załączniku nr 3 do instrukcji) oraz wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za wydanie zgody na prowadzenie tych prac,

- wydanie pozwolenia na wykonie prac powinno udzielić się po sprawdzeniu sposobów zabezpieczenia materiałów palnych znajdujących się w miejscu wykonywania prac, kwalifikacji osób wykonujących te prace i sprawności sprzętu wykorzystywanego do wykonania tych prac,

- zabezpieczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w pomieszczeniu, w którym prace te będą się odbywać,

- wyznaczeniu osób dokonujących kontroli po zakończeniu wykonywania prac.

- Wyposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy oraz poddawanie go przeglądom technicznym

## 9.1.  Stosowany w obiekcie podręczny sprzęt gaśniczy

Gaśnice

Na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obiekt jest wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich ( EN). Rodzaj gaśnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie tj.:

- A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli

- B – cieczy i materiałów stałych topiących się

- C – gazów

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg ( lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada,  na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym 
a zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (budynek administracyjno-biurowy).

Gaśnice w obiekcie są rozmieszczane w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działania źródeł ciepła ( piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gaśnic są spełnione następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m,

- do gaśnic jest zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m

Miejsca usytuowania gaśnic są oznakowane zgodnie z PN.

Hydranty wewnętrzne

Na podstawie § 19  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obiekt powinien być wyposażony w hydranty wewnętrzne  ( zawiera strefę pożarową ZL III  przekraczającą 200 m2) .W obiekcie zastosowano  hydranty wewnętrzne 52 oznakowane zgodnie z PN.

## 9.2. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń ppoż.

Gaśnice

Poddawać należy badaniom i konserwacji w okresach corocznych. Każdorazowo po użyciu powinny być na nowo załadowane. W obiekcie zastosowane są następujące gaśnice: proszkowe i śniegowe. Przeglądy techniczne gaśnic obejmują: sprawdzenie występowania ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i skorodowań, sprawdzenie jakości środka gaśniczego i stanu napełnienia, sprawdzenie właściwego oznakowania, określającego przeznaczenie gaśnicy i jej użycia, sprawdzenie właściwej lokalizacji i zamocowania, sprawdzenie aktywności ładunku gaśniczego, czyszczenie sprzętu gaśniczego. Przeglądów dokonuje się  nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Czynności naprawczo – konserwacyjne polegają w szczególności na: rozmontowaniu gaśnic, szczegółowej rewizji technicznej poszczególnych elementów składowych tego sprzętu, oczyszczeniu i zabezpieczeniu przed korozją, dokonaniu naprawy lub wymiany uszkodzonych części, naładowaniu lub wymianie ładunku. Czynności remontowych należy dokonywać raz na 5 lat.

Hydranty wewnętrzne

Konserwację hydrantów należy przeprowadzać raz w roku. Raz w roku należy przeprowadzać badania wydajności i ciśnienia. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym podaje zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych utrzymujących je w sprawności oraz wskazuje, że przeglądy i konserwacje muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normą. Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi konserwacji: sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, itp.), sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę, dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego, opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora, pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia, oznakowanie hydrantu po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora.  Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

Co 5 lat węże hydrantów powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa), zgodnie z normą.

Każde badanie hydrantu zakończone jest protokołem przeglądu/konserwacji hydrantu wewnętrznego. Protokół taki zawiera: datę (miesiąc i rok) przeglądu , wyniki testów, wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych, dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane, datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów. Protokoły z przeglądów z w/w zapisami przekazywane są zatrudnionemu  w Urzędzie inspektorowi ds. BHP i ppoż.

Oświetlenie awaryjne

W obiekcie DUW zastosowano samoczynnie załączające się w przypadku wystąpienia zaniku zasilania elektrycznego oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne powinno być kontrolowane raz w roku, zgodnie z normą dotyczącą przeglądów w tym zakresie. Dodatkowo raz na 5 lat powinno dokonać się pomiarów natężenia światła awaryjnego w ciągach ewakuacyjnych.

Urządzenia oddymiające

Budynek wyposażony został w klapy oddymiające klatki schodowe sterowane ręcznie. Urządzenia te podlegają konserwacji i przeglądom dorocznym. Przeglądy  powinny być potwierdzane protokołami, które należy przechowywać do celów kontroli terminów przeglądów dorocznych oraz uwag ich dotyczących. Przeglądy należy zlecić autoryzowanym serwisantom zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową dla urządzeń.

Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego

Instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być właściwie konserwowana. Za konserwacje odpowiada pracownik ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu zlecając czynności konserwacyjne uprawnionemu - autoryzowanemu przez producenta urządzenia - konserwatorowi. Konserwacja polega na zapewnieniu zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji i obejmuje przeglądy okresowe oraz obsługę techniczną, w tym naprawy. Konserwator powinien przynajmniej raz do roku sprawdzić wszystkie elementy systemu (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, elementy automatyki).

## 9.3 Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

Gaśnica- jest to zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak naboju z czynnikiem roboczym. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dysze lub wężyk zakończony prądownicą. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignię lub zbijak i kierujemy strumień proszku w ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądownicy. Ze względu na swoją budowę syfonowa gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej. W czasie gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym należy pamiętać o kilku zasadach:

- uruchamianie środka gaśniczego powinno odbywać się w pobliżu źródła ognia,

- gaszenie cieczy należy rozpoczynać od skrajnej części ogniska pożaru,

- ciała stałe należy gasić  kierując strumień środka gaśniczego od dołu,

- gazy należy gasić z góry na dół,

- pamiętać o możliwości ponownego zapalenia się materiału po jego ugaszeniu,

- po każdorazowym  użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego należy przywrócić jego pełną sprawność.

W celu użycia gaśnicy proszkowej należy:

- Udać się do miejsca jej umieszczenia.

- Przenieść gaśnicę do miejsca pożaru.

- Przed uruchomieniem wyciągnąć zawleczkę.

- Nacisnąć dźwignię uwalniając środek gaśniczy. Strumień środka gaśniczego skierować w stronę źródła ognia

Hydrant wewnętrzny- znajdujący się wewnątrz skrzynki naściennej jest pod stałym ciśnieniem wody, używając go należy pamiętać o bezwzględnym upewnieniu się, że powierzchnie na których zamierzamy użyć wody nie znajdują się pod napięciem. Nie zaleca się używania hydrantu w momencie w których nie występuje bezpośrednie zagrożenie życia człowieka. Hydrant może posłużyć do przejścia przez odcięte płomieniami  i dymem przestrzenie zagradzające drogę ewakuacyjną do wyjścia z obiektu. Skuteczne użycie hydrantu w takiej sytuacji  polegać będzie na działaniach zamierzających do utworzenia tarczy wodnej , dającej czas na ewakuacje ludzi z zagrożonych pożarem przestrzeni. W celu użycia, należy otworzyć skrzynkę rozwinąć prądownice, wycelować w źródło ognia i otworzyć zawór wody, najlepiej obsługiwać w dwie osoby. Hydrantu użyć może każdy pracownik znajdujący się w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia bądź działając na rzecz ochrony innych osób znajdujących się w zagrożeniu.

W celu użycia hydrantu wewnętrznego należy:

- Udać się do miejsca jego umieszczenia – [dwie osoby]

- Otworzyć drzwiczki - [pierwsza osoba]

- Wychylić bęben (lub kosz) z wężem -[pierwsza osoba]

- Wziąć prądownicę i podbiec z nią do miejsca pożaru, rozwijając wąż (wyrównać skręty i załamania – jeżeli wystąpią) - [druga osoba] Upewnić się że zostało wyłączone napięcie elektryczne!

- Na znak drugiej osoby odkręcić zawór- [pierwsza osoba]

- Przekręcić (otworzyć) zawór prądownicy - [druga osoba]

- Strumień wody skierować na palący się materiał.

- Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia

## 10.1. Alarmowanie służb ratowniczych

Pojawienie się zagrożenia pożarowego we wczesnej fazie jego powstania sygnalizuje system alarmowania pożarowego funkcjonujący w obiekcie.

Każdy pracownik, który usłyszy sygnał ostrzegawczy, jest zobowiązany sprawdzić, czy nie ma zagrożenia w najbliższej okolicy (pomieszczenie pracy, korytarz).

Każdy, kto zauważy pożar, czy zagrożenie zobowiązany jest zachować spokój i natychmiast alarmować jednocześnie:

- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki poprzez naciśnięcie ręcznej sygnalizacji alarmowej oraz zawołanie głosowe:

- kierownika swojej komórki organizacyjnej bądź pracownika ds. administracyjno-kadrowych Delegatury DUW w Legnicy tel. 76 713 50 10  ,

Kierownik Delegatury DUW w Legnicy lub pracownik ds. administracyjnych otrzymując zgłoszenie o zagrożeniu, w oparciu o zebrane informacje, podejmuje decyzję o ewakuacji, jednocześnie powiadamiając:

- straż pożarną Tel. 998 lub 112.

## 10.2. Warunki ewakuacji

Użytkownicy obiektu mają za zadanie zapewnić możliwość ewakuacji z każdego punktu obiektu, w którym mogą przebywać ludzie przy zapewnieniu wymagań przepisów obowiązujących w tym zakresie. Z opisywanego obiektu na zewnątrz prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne zaznaczone na planach ewakuacyjnych obiektu.  Plany ewakuacji z obiektu stanowią załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji.

Wszyscy użytkownicy obiektu powinni dbać o to aby drogi ewakuacyjne nie były zastawiane.

Zarządzający obiektem powinien umieścić plany ewakuacyjne na każdej kondygnacji w widocznym dla pracowników miejscu.

W razie ogłoszenia ewakuacji, każda osoba przebywająca w obiekcie powinna kierować się do najbliższej oznaczonej drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane zgodnie z polską normą obowiązującą w tym zakresie.

Gotowość do ewakuacji oznajmia dźwiękowy sygnał alarmowania pożarowego lub sygnał alarmowy emitowany za pomocą przenośnego megafonu.

Koordynatorzy ewakuacji każdorazowo ogłaszają ewakuację z budynku i przekazują informacje innym użytkownikom budynku.

W przypadku zarządzenia ewakuacji wszystkie osoby znajdujące się w budynku mają obowiązek opuścić go najbliższą drogą ewakuacyjną zachowując przy tym spokój. W przypadku blokady najbliższej drogi ewakuacyjnej do wyjścia należy udać się najkrótszą drogą alternatywną.

W warunkach zadymienia należy:

- orientować się względem umieszczonych  na drogach ewakuacyjnych znaków prowadzących do wyjść,

- poruszać się na kolanach, blisko ziemi i ścian, w miarę możliwości osłaniać przed temperaturą i dymem górne drogi oddechowe.

## 10.3. Ewakuacja

Ewakuację zarządza:

- Główny Koordynator Ewakuacji, którym jest zastępca kierownika Oddziału Paszportowego w Delegaturze DUW Legnica lub pracownik stanowiska ds. administracyjnych – kadrowych,

- w szczególnych przypadkach ewakuacje zarządza Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Warunki oceny podstaw ewakuacji:

- rodzaj zagrożenia ( pożar, wybuch, podłożenie ładunku wybuchowego itp.),

- rozmiar zagrożenia,

- czynniki mające wpływ na zagrożenie zdrowia i życia pracowników i interesantów,

- warunki ewakuacji, które zależeć będą od rozwoju sytuacji.

Ewakuację zarządza się natychmiast w następujących przypadkach:

- pożaru w pomieszczeniach, w których znajdują się materiały łatwopalne z uwagi na ryzyko gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru,

- pożaru w pobliżu klatki schodowej oraz przejść wiodących do najniższych kondygnacji,

- pożaru, którego nie można ugasić podręcznym sprzętem gaśniczym,

- naruszenia konstrukcji budynku, tj. zniszczenia części budynku, znaczne przemieszczenie elementów konstrukcji w sposób grożący zawaleniem,

- otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,

- w przypadku innych zdarzeń losowych.

Siły do przeprowadzenia ewakuacji

Siłami do przeprowadzenia ewakuacji w Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy są:

- kierownicy komórek organizacyjnych,

- wyznaczeni pracownicy – koordynatorzy ewakuacji: pracownik ds. administracyjno-kadrowych, pracownik oddziału obsługi technicznej budynku;

- jednostki specjalistyczne przeznaczone do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Środki i sposoby ogłoszenia ewakuacji.

Wewnątrz obiektu – System  Alarmowania Pożarowego, telefon, głos, megafony przenośne.

Drogi ewakuacyjne.

Główne oddymiane, bezpieczne dla pracowników drogi ewakuacyjne z budynku Delegatury to 2 klatki schodowe z wyjściami prowadzącymi na zewnątrz obiektu. Drogi ewakuacyjne prowadzą zgodnie z opracowanymi planami ewakuacji (załącznik 5). Właściwe kierunki ewakuacji wewnątrz budynku są oznaczone znakami ewakuacyjnymi z godnymi z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz wyposażone w oprawy oświetlenia awaryjnego z niezależnym zasilaniem, zapewniające warunki oświetlenia i widoczności na ciągach komunikacyjnych po uruchomieniu głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

## Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

Zasady postępowania pracowników Delegatury oraz innych użytkowników obiektu w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia:

- sprawdzić rodzaj zagrożenia po zauważeniu niepokojących symptomów,

- o stwierdzonym zagrożeniu informować innych znajdujących się w rejonie zagrożenia oraz nacisnąć ręczny ostrzegacz pożarowy,

- w razie bezpośredniego zagrożenia ewakuować się, zachowując spokój i należną powagę,

- pozostać w strefie ewakuacyjnej na zewnątrz obiektu aż do otrzymania kolejnych poleceń.

W przypadku zarządzania ewakuacji jej koordynatorzy zobowiązani są postępować:

- wyjść na korytarz i kierować strumienie ludzi na właściwe drogi ewakuacyjne,

- pokierować interesantów na właściwą drogę ewakuacyjną,

- ocenić widoczne zagrożenie i podjąć próbę ugaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego pod warunkiem, że nie spowoduje to bezpośredniego zagrożenia własnego zdrowia lub jest konieczne do ratowania ludzi,

- jeśli to niezbędne do ratowania odciętych  przez pożar od wyjścia ewakuacyjnego ludzi -uruchomić pompy wspomagające sieć hydrantową,

- w razie odcięcia wyznaczonej drogi ewakuacyjnej, skierować strumień ludzi na drugą drogę ewakuacyjną,

- sprawdzić czy wszystkie pomieszczenia na danym korytarzu zostały opuszczone,

- ewakuować się.

W przypadku blokady wszystkich dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie dostępnymi środkami powiadomić straż pożarną tel. 998. Podjąć próbę przedarcia się przez korytarz pod osłoną dostępnych środków podręcznego sprzętu gaśniczego(hydrant wewnętrzny).

Ludzi odciętych od wyjścia, znajdujących się w strefie zagrożenia, należy kierować do pomieszczeń najbardziej oddalonych od źródła pożaru, tak aby po przybyciu jednostek ratowniczych ewakuować ich przy użyciu specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Oczekujący na ewakuacje w odciętym od wyjścia pomieszczeniu powinni zabezpieczyć dostępnymi środkami szczeliny w drzwiach, którymi do pomieszczenia dostawać mogą się gazy palne i oczekiwać na ewakuacje przy oknie sygnalizując ręką potrzebę ewakuacji.

Instrukcja dla głównego koordynatora ewakuacji :

w przypadku otrzymania informacji o pożarze należy:

- zweryfikować dane o pożarze (rozmiar,  rodzaj,  lokalizacja  zagrożenia),

- zarządzić ewakuację budynku

- powiadomić: straż pożarną Tel. 998 lub 112,

- użyć głównego wyłącznika prądu,

- pomagać w ewakuacji z budynku zabierając instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,

- na miejscu zbiórki przed budynkiem zebrać informacje o liczbie ewakuowanych osób   i ewentualnej możliwości pozostania kogoś w budynku,

- zebrane informacje przekazać kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą z ramienia straży pożarnej.

- Powiadomić Dyrektora Generalnego Urzędu Tel. 71 340 62 12

- Szkolenia i sposoby zapoznania się z instrukcją

Znajomość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i stosowanie się do jej postanowień w znacznym stopniu ograniczy ryzyko powstania pożaru i strat w momencie jego wystąpienia. Należy zapoznawać z jej treścią wszystkich nowo zatrudnionych pracowników Urzędu, pracowników Urzędu, osoby mające wykonywać prace na terenie Urzędu, a także okresowo stałych użytkowników obiektu, również innych instytucji użyczających pomieszczenie w obiekcie.

Jej znajomość i przestrzeganie dotyczy wszystkich  ww. osób i jest jednym z ich podstawowych obowiązków w zakresie realizowania zadań ochrony przeciw pożarowej. Zapoznanie się  z treścią Instrukcji pracownicy Urzędu potwierdzają oświadczeniem, którego wzór stanowi (załącznik nr 1). Dotyczy to również pracowników innych jednostek.

Wiadomości zawarte w instrukcji mogą stanowić pomoc dydaktyczną w czasie prowadzenia bloku szkoleń okresowych z dziedziny BHP dla pracowników DUW. Zaleca się również okresowe poddawanie pracowników DUW szkoleniom z zakresu  ochrony pożarowej realizowanych w ramach oddzielnych szkoleń wykonywanych przez kompetentne osoby w oparciu o program szkoleń uwzględniający: zagrożenia pożarowe, sposoby zapobiegania i zwalczania pożarów, podręczny sprzęt gaśniczy i jego zastosowanie, warunki ewakuacji, procedury postępowania w razie wystąpienia zagrożenia i ogłoszenia ewakuacji.

- Wykaz telefonów alarmowych:

Numery alarmowe

| Ogólny telefon alarmowy | 112 |
| --- | --- |
| Pogotowie Ratunkowe | 999 |
| Państwowa Straż Pożarna | 998 |
| Policja | 997 |
| Straż miejska | 986 |
| Pogotowie Energetyczne | 991 |
| Pogotowie Gazowe | 992 |
| Pogotowie Ciepłownicze | 993 |
| Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne | 994 |
| Główny Koordynator Ewakuacji | 76 713 50 10 |
| Dyrektor Generalny Urzędu | 71 340 62 12 |
| Inspektor ds. ochrony ppoż. DUW | 71 340 69 67 |

Pamiętaj! W razie zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia poinformuj innych użytkowników obiektu w miarę możliwości zachowując podaną kolejność (możesz wydrukować ten plakat i powiesić w miejscu pracy):

Zauważyłeś pożar - alarmuj:

- Naciśnij ROP

- Rozpocznij ewakuacje-pamiętaj o innych

- Poinformuj Straż Pożarną 998

- Postanowienia końcowe

Za opracowanie oraz bieżące aktualizacje niniejszej instrukcji odpowiada inspektor ds. ochrony ppoż. Urzędu. Wszelkie uwagi dotyczące jej treści, mające na uwadze dbałość o wspólne bezpieczeństwo pożarowe obiektu i ludzi zeń korzystających,  powinny być zgłaszane bezpośrednio do autora.

Instrukcja powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz na dwa lata i każdorazowo przy zmianie  wykorzystywanych technologii, zastosowaniu nowej organizacji pracy, zmianie głównego użytkownika obiektu. Aktualizacji dokonują osoby do tego uprawnione potwierdzając to wpisem do karty aktualizacji stanowiącej (załącznik nr 4) do niniejszego opracowania.

Instrukcja jest przechowywana u osoby kierującej akcją ewakuacyjną,. Jej egzemplarz dostępny jest  również u inspektora ochrony pożarowej Urzędu Tel. 71 340 69 67. Należy pamiętać o przekazaniu egzemplarza instrukcji w wersji elektronicznej do właściwej placówki PSP oraz jego  udostępnieniu wszystkim pracownikom Urzędu do codziennego korzystania.

- Załączniki:

### Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/ łam  się z postanowieniami zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

| Imię i nazwisko | Komórka organizacyjna | Data i podpis |
| --- | --- | --- |

### Załącznik nr 2

PROWADZENIE PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH W BUDYNKU

INSTALACJA  ELEKTROENERGETYCZNA

| Lp. | Data badania | Imię i nazwisko Prowadzącego badania | Nr Upr. | Data nast. badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INSTALACJA  ODGROMOWA

| Lp. | Data badania | Imię i nazwisko Prowadzącego badania | Nr Upr. | Data nast. badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INSTALACJA KOMINOWA / WENTYLACYJNA /

| Lp. | Data badania | Imię i nazwisko Prowadzącego badania | Nr Upr. | Data nast. badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 3

.........................................

(nazwa zakładu)

ZEZWOLENIE Nr ...........

na przeprowadzenie prac spawalniczych itp. prac z otwartym ogniem (spawanie, cięcie, lutowanie, nagrzewanie)

1.Miejsce pracy ...................................................................................................................

2. Rodzaj pracy ............................................................................................................

3. Czas pracy, dnia ........................... od godz. ........................... do godz. .................................................

4. Zagrożenia pożarowe - wybuchowe w miejscu pracy ......................................................................................

(określić z czego wynika)

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru - wybuchu .................................................

6. Środki zabezpieczenia:

a) Ppoż. .............................................................................................................................................................

b) BHP ..............................................................................................................................................................

c) Inne ...............................................................................................................................................................

7. Sposób wykonania pracy ..................................................................................................................................

8. Odpowiedzialni za:

a) Przygotowanie miejsca pracy, środki zabezpieczające i zabezpieczenie toku prac

spawalniczych:

Nazwisko............................................ 		Wykonano	 Podpis................................................

b) Wyłączenie spod napięcia:

Nazwisko............................................ 		Wykonano 	Podpis................................................

c) Dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów:

Nazwisko............................................ 		Wykonano. 	W  miejscu pracy nie występują

niebezpieczne stężenia.                                            		Podpis..............................................

d) Stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż.

Nazwisko............................................ Przyjąłem do wykonania. 	Podpis .........................

9. Zezwalam na rozpoczęcie robót. (Zezwolenie może nastąpić po złożeniu podpisów przez  osoby wymienione w pkt.8.

..............................................                                                  .........................................

(podpis wypisującego)                                                               			(podpis kierownika)

10. Pracę zakończono dnia .......................................... godz. ................................................

Wykonał ......................................

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących

zainicjować pożar.

Stwierdzam odebranie robót					Skontrolował

..........................................				                       ..................................

(podpis)						                                    (podpis)

### Załącznik nr 4

KARTA AKTUALIZACJI

| Lp. | Powód aktualizacji | Data | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 5 - Plany Obiektu